В Савёловский районный суд г. Москвы
Судье Е.А. Тюриной

От: Открытого акционерного общества «Научный ордена Трудового Красного Знамени фотоинститут» (ОАО «НОТФИ»)

325167, г. Москва, Шмидтовский проспект, д. 47

(Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении)

Письменное объяснение в суд
17 июня 2010 года государственным инспектором по пожарному надзору ЗАО г. Москвы, старшим инженером ОГПН Управления по САО ГУ МЧС России по г. Москве, майором внутренней службы Рефимовым И.В. проведена проверка соблюдения норм противопожарной безопасности, в результате чего составлен акт проверки № 942 и протокол № 9101 об административном правонарушении в отношении Открытого акционерного общества «Научный ордена Трудового Красного Знамени кинофотоинститут» (далее - ОАО «НОТФИ»).

По поводу изложенных в Акте и Протоколе нарушений ОАО «НОТФИ» хочет пояснить следующее:

1. В подвале перед лифтами не выполнены тамбур-шлюзы 1-го типа с подпором воздуха при пожаре (п. 7.26 СНиП 21-01-97). По проекту здания, возведенного в 1974 году действительно цокольный этаж и подвал не оборудованы тамбур-шлюзами 1-го типа с подпором воздуха при пожаре. Обращаем внимание на то, что в цокольном этаже и подвале нет рабочих мест и воспламеняемых веществ. В установленные сроки данное нарушение будет исправлено.

2. Помещения не оборудованы системой автоматической пожарной сигнализации в соответствии с требованиями нормативной документации по пожарной безопасности НПБ 110-03 табл.1 п. 9.  Помещения не оборудованы системой оповещения людей о пожаре НПБ 104-03 табл. 3 п. 15. Помещения оборудованы системой автоматической пожарной сигнализации, однако установка сигнализации производилась, когда нежилые помещения по адресу: г. Москва, Шмидтовский проспект, д. 47 были единым комплексом. В результате разделения единого комплекса помещений между разными собственниками, сигнализация пришла в нерабочее состояние. В настоящее время в ОАО «НОТФИ» имеется утвержденный проект и локальная смета по оборудованию системой автоматической пожарной сигнализации в соответствии с требованиями нормативной документации по пожарной безопасности НПБ 110-03 табл.1 п. 9. В установленные сроки данное нарушение будет исправлено.
3. Кнопки дистанционного пуска насосов-повысителей в шкафах внутреннего противопожарного водопровода находятся в неработоспособном состоянии ППБ 01-03 п. 34. Кнопки дистанционного пуска насосов-повысителей в шкафах внутреннего противопожарного водопровода не могут находиться в работоспособном состоянии, так как данная система подачи воды была установлена, когда нежилые помещения по адресу: г. Москва, Шмидтовский проспект, д. 47 были единым комплексом. В результате разделения единого комплекса помещений между разными собственниками кнопки дистанционного пуска насосов-повысителей в шкафах внутреннего противопожарного водопровода стали бесполезны, так как схема холодного водоснабжения контролируется 3-мя собственниками и без закрытия установленных задвижек дополнительное давление воды, создаваемое насосами-повысителями, уйдет в системы подачи холодной воды соседних нежилых строений, принадлежащих другим собственникам. В здании ОАО «НОТФИ» имеется щит управления насосами повышения давления воды. Круглосуточные дежурные смены, в соответствии с утвержденными инструкциями, в случае пожарной опасности перекрывают необходимые задвижки и включают насосы-повысители в ручном режиме, тем самым создавая необходимое давление в противопожарном водопроводе.
4. Стены на путях эвакуации облицованы сгораемыми панелями (цокольный, 1-й и 2-й этажи) ППБ 01-03 п. 53. В установленные сроки данное нарушение будет исправлено посредством обработки данных панелей огнеупорными пропитками в соответствии с утвержденными технологиями.

5. Не над всеми дверными проемами эвакуационных выходов установлены светоуказатели «Выход» ППБ 01-03 п. 61. В установленные сроки данное нарушение будет исправлено.
6. Двери лестничных клеток, ведущие в общие коридоры, не оборудованы приспособлениями для самозакрывания и уплотнениями в притворах СНиП 21-01-97 п. 6.18. Из 20-ти дверей, необорудованными являются 5-ть, в установленные сроки данное нарушение будет исправлено.
7. Не все электровсетильники оборудованы защитными колпаками (рассеивателями) предусмотренными конструкцией ППБ 01-03 п. 60. В установленные сроки данное нарушение будет исправлено.
8. В местах пересечения противопожарных стен, перекрытий и ограждающих конструкций различными инженерными и техническими коммуникациями, электропроводами и кабелями образовавшиеся зазоры и отверстия не заделаны строительным раствором или другими негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость ППБ 01-03 п.п. 37, 64. В настоящее время, в результате проведения ремонтных работ образовались зазоры и отверстия. После завершения ремонтных работ данное нарушение будет исправлено.
9. Электропроводка выполнена с нарушениями требований нормативной документации по электроэнергетике (соединение электропроводов в скрутку, открытые распаячные коробки) ППБ 01-03 п. 57. По состоянию на 25 июня 2010 года все распаячные коробки закрыты, проводка выполнена в соответствии с требованиями и правилами, действующими на момент возведения здания. 

10. Не во всех помещениях на видных местах вывешены таблички с указанием номера вызова пожарной охраны ППБ 01-03 п. 13. В установленные сроки данное нарушение будет исправлено.

11. На путях эвакуации на видных местах отсутствуют знаки пожарной безопасности ППБ 01-03 п. 51. В установленные сроки данное нарушение будет исправлено.

12. Допущено загромождение общих коридоров мебелью ППБ 01-03 п. 53. На момент проведения проверки, мебель находилась в коридоре временно, так как осуществлялся переезд работников ОАО «НОТФИ» из одного помещения в другое и на следующий день данное нарушение было устранено.
13. Двери эвакуационных выходов закрыты на замки ППБ 01-03 п. 52. Все двери эвакуационных выходов открыты, за исключением дверей, которые разделяют нежилые помещения, принадлежащие  разным юридическим лицам. Однако ключи от этих дверей находятся у круглосуточных дежурных смен обоих юридических лиц и, в случае необходимости, данные двери могут быть открыты в кратчайшие сроки.
На основании изложенного, учитывая тяжелое материальное положение ОАО «НОТФИ», ходатайствуем о применении в отношении ОАО «НОТФИ» мер административного воздействия не связанных с административным приостановлением деятельности. Указанные выше нарушения будут устранены в соответствии с выданным предписанием.
25 июня 2014 года.

Представитель ОАО «НОТФИ»

по доверенности

от 23.04.14 № 01-5-99106                                                                                         К.А. Правый

